## Jan 2022
Variable Valve Opening
|  | Pump 1 | Pump 2 | Pump 3 | Pump 4 | Last Time
Pump Speed | Valve Position | Flowrate | Flowrate | Flowrate | Flowrate | Flowrate
% | % | gal/min | gal/min | gal/min | gal/min | gal/min
75.1304 | 50 | 8.9 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.3
75.1304 | 60 | 10.5 | 9.6 | 10 | 9.7 | 9.6
75.1304 | 70 | 12.3 | 11.1 | 11.1 | 10.6 | 11
75.1304 | 80 | 13.2 | 12.1 | 11.8 | 11.3 | 11.6
75.1304 | 90 | 13.6 | 12.6 | 12.3 | 11.5 | 12.2
75.1304 | 100 | 14 | 12.6 | 12.4 | 11.6 | 12.4
Variable Pump Speed
|  | Pump 1 | Pump 2 | Pump 3 | Pump 4
Pump Speed | Valve Position | Flowrate | Flowrate | Flowrate | Flowrate
% | % | gal/min | gal/min | gal/min | gal/min
60 | 100 | 11.2 | 10.1 | 9.9 | 9.2
70 | 100 | 12.7 | 11.2 | 11.1 | 10.3
80 | 100 | 14.5 | 13 | 12.9 | 11.9
90 | 100 | 16.3 | 14.6 | 14.4 | 13.5
100 | 100 | 18 | 16.2 | 15.8 | 15
110 | 100 | 19.7 | 17.8 | 17.6 | 16.4

## Spring 2021
Variable Pump Speed |  |  |  |  | Variable Valve Opening
[7 empty] | Pump 1 | Pump 2 | Pump 4
Pump Cart | Pump Speed* | Flowrate | Valve Position |  | Pump Speed | Valve Position | Flowrate | Flowrate | Flowrate
# | % | gal/min | % |  | % | % | gal/min | gal/min | gal/min
1 | 50.058 | 9.3 | 100 |  | 75.1304 | 50 | 8.7 | 8.3 | 8.5
1 | 60 | 11.1 | 100 |  | 75.1304 | 60 | 10.5 | 9.6 | 9.3
1 | 70.087 | 12.8 | 100 |  | 75.1304 | 70 | 12.4 | 11 | 10.1
1 | 80.2029 | 14.7 | 100 |  | 75.1304 | 80 | 13.2 | 11.6 | 10.5
1 | 90.2899 | 16.5 | 100 |  | 75.1304 | 90 | 13.6 | 12.2 | 10.8
1 | 100.3768 | 18.2 | 100 |  | 75.1304 | 100 | 13.7 | 12.4 | 10.9
1 | 110.4638 | 19.9 | 100
1 | 120.4928 | 21 | 85 | I didn't adjust the setpoint so as I increased power, it closed the valve to maintain the setpoint
1 | 125.5072 | 20.5 | 75
2 | 56.5507 | 8.2 | 100
2 | 66.5797 | 9.9 | 100
2 | 76.6377 | 11.5 | 100
2 | 86.6957 | 13.2 | 100
2 | 96.7826 | 14.9 | 100
2 | 106.8406 | 16.6 | 100
2 | 116.8986 | 18.1 | 100
2 | 126.9565 | 19.9 | 100 | Here, I changed the valve to manual and set it at 100% for all measurements
2 | 132.029 | 20.6 | 100
4 | 49.7971 | 7 | 100
4 | 59.7391 | 8.6 | 100
4 | 69.8261 | 10.1 | 100
4 | 80 | 11.6 | 100
4 | 90.2029 | 13.1 | 100
4 | 100.3188 | 14.5 | 100
4 | 110.5217 | 16 | 100
4 | 120.7246 | 17.3 | 95 | I didn't adjust the setpoint so as I increased power, it closed the valve to maintain the setpoint
4 | 125.4493 | 17.9 | 85
*To get pump speed, I took the RPM measured, divided by 3450 RPM (listed as nominal speed), then multiplied by 100.
It appears that this is a different percentage for each pump.